**江苏省血吸虫病防治研究所**

**特殊气体集中供应系统项目**

**招 标 文 件**

**项目编号：JSSXFS2024-072602**

**江苏省血吸虫病防治研究所**

**2024年7月**

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- |
| 报价  （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应  （54分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：  1.投标产品全部满足招标文件第三部分第二条技术规格要求的得满分54分；  2.加注“▲”符号的重要参数有一项负偏离或不满足的扣5分；  3.为加注符号的一般参数有一项负偏离或不满足的扣3.5分。  **说明：投标人须提供所投产品厂家的技术响应佐证材料（如经正式印刷的产品样本，或使用说明书，或数据表（DataSheet），或加盖制造商公章的图纸、技术说明、实物照片、图片（非电脑打印版）），无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理** |
| 施工安装方案  （8分） | 投标人根据招标文件要求和现场勘查实际情况，制定具体、详细、科学合理的技术安装方案：  a)能提供深度细化的现状分析和系统改造安装方案，对安装场景总体思路、原则、特点把握准确，清晰合理，符合采购人的需求现状及未来发展要求，包含有针对性的目标、成熟的系统设备等内容，得8分；  b)能提供基本现状分析和系统改造安装方案，具有系统设备改造安装等内容，但现状分析不全，系统改造安装方案不完整的得4分；  c)未提供超气站设备系统改造安装方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 |
| 图纸设计（8分） | 投标人根据招标文件要求和现场勘查实际情况，绘制具体、详细、科学合理符合现有场景的技术施工图纸包含：平面布置图、管网施工图  a)能提供深度细化的满足技术规格要求平面布置图、管网施工图；针对改造安装场景不同用气点特性把握准确，设计清晰合理，设备布局科学合理且与现有安装场地匹配的平面布置图、管网施工图，能够提供整个特殊气体集中供应系统的平面布置图、管网施工图纸内容完全一致得8分；  b)提供满足技术规格要求平面布置图、管网施工图，图纸与实际安装场景内容有部分缺陷，不完整的得4分；  c)未提供要求的图纸或图纸内容与项目严重不符，本项得0分。 |

# 采购需求

**一、项目名称：特殊气体集中供应系统项目**

**二、项目预算：18 万元，投标报价超过预算金额的将作无效投标处理。**

**三、项目概况：**

1、招标内容：特殊气体集中供应系统。

2、数量：1套。

3、交货时间：接到甲方通知后1个月内供货。

4、交付地点：采购人指定地点。

5、质保期：2年。

**四、技术及参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术要求条款（★必需满足条款不得偏离） |
| 1 | ★系统包含内容  1、气站房内防爆气瓶柜供应，总体气瓶装填数量≥24个；  2、实验楼负一至四楼内二氧化碳与氮气工艺管道供应、安装及调试； |
| 1.1 | ▲防爆气瓶柜材质304SS；单瓶柜尺寸L×B×H=450×550×1800mm； |
| 1.2 | ▲防爆气瓶柜厚度≥2mm； |
| 1.3 | ▲气站二氧化碳及氮气主气管分别安装压力变送器：  测量精度Standard（标准）：up to 0.05 % Platinum（铂）：up to 0.025 %  过程温度Standard（标准）：-40°C-+125°C (-40°F-+257°F) Diaphragm seal（隔膜）：-40°C-+400°C (-40°F-+752°F)  压力测量范围 400 mbar-700 bar (1.5 psi-10,500 psi)  主要接触部件 316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold  过程膜片的材质 316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold  最小可标定应用 5 mbar (0.075 psi)  传感器 400 mbar-700 bar (6 psi-10,500 psi)  通信 4-20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app（HART PROFINET与Ethernet-APL蓝牙®无线技术和应用程序）  证书和认证 ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex |
| 1.4 | ▲气站所有管道采用采用304SS，压力满足最高压力×1.2安全系数要求； |
| 1.5 | ▲气站储气量能够实现PC端、云端、手机端能够随时查看、控制、报警等功能； |
| 1.6 | 气站安装氧气浓度检测仪，并设置报警器接入云端、手机端、PC端； |
| 1.7 | ▲气站远程仪表信号并入现有PLC系统； |
| 1.8 | 气站内气瓶柜布置合理，氮气与二氧化碳气柜可随意进行功能切换，操作简单； |
| 1.9 | 气站内氮气及二氧化碳主气管分别设置减压阀； |
| 2 | ★气站实验室要求  负一层至四层每间使用气体的实验室必需安装氧气浓度检测仪，并设置报警器； |
| 2.1 | ▲氧气浓度检测变送器  可选远传采样；非开盖式操作HART，通信协议OLED ，可测量氧气测量气有毒气体（一氧化碳、氯气、氨气等），精度±3%，认证：HART、SIL 2、UL、KC、CE； |
| 2.2 | ▲实验室用气点设置安全可靠的二次调压减压装置（SMC）；  空气组合元件包含空气过滤器＋减压阀＋油雾器；  过滤器与减压阀一体化，节省空间和配管，手轮形状易于操作；解锁时，手指易于操作的形状，提高目视确认性：360°，具有安装互换性具有与AW(K)-B的面板安装互换性，托架与锁紧螺母新旧共用； |
| 2.3 | 用气点预留接口数≥5个/实验室； |

**五、包装和运输**

1、乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方负责安排运输，并承担相关费用。

**六、售后服务要求**

1. 货物安装、调试结束后，甲方对货物试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

2.★上述货物免费保修≥2年，终身维修，配件保十年供应，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外乙方对上述货物终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

3.▲如货物发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达现场，48小时内修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4.技术培训：在安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方使用人员进行现场维护、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

5.保修期内，软件免费升级，软件终身免年费。

**七、验收方式及标准：**

（1）中标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；验收时招标人必须有人员在现场。

（2）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（3）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失；

（4）产品检验、检测通过，由招标人开具产品到货验收合格单。

**八、付款方式（不得负偏离，投标时提供承诺书，否则投标无效）：**

安装完毕验收合格后付至合同款的90%，验收满一年后付10%尾款。

**九、其它方面：**

1.供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品，应对投标产品提供完整、详细的技术说明，对于产品提供完整的技术指标，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

2.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3.供应商须针对上述采购要求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

货物采购合同

合同编号：

甲方（采购方）：江苏省血吸虫病防治研究所

乙方（供货方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就甲方向乙方采购 （以下简称”产品”）相关事宜订立本合同如下：

一、产品基本情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号 | 数量（单位） | 含税单价（元） | 小计价格（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 金额合计（元）： 大写： | | | | |
| 备注：合同总价包含产品的采购、运输、装卸、就位、安装、调试等费用以及特种设备的备案登记、检验检测等手续费（如有）及与履行合同相关的全部费用。 | | | | |

二、交货期或完工期：乙方在接到甲方供货通知后【10个工作日】内向甲方交付上述设备，逾期将按照第七条规定执行。

三、交货地点和包装：

1.乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

3.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

四、质量和验收标准：

1. 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期，并承担因此给甲方造成的经济损失。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

2.甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。如果发现配置不符、数量有误或有质量、技术等问题，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3. 设备到货后，乙方应接到甲方通知后 7 天内安装调试完成。货物和系统调试验收标准按行业通行标准、厂方出厂标准、乙方的承诺，并不低于国家相关标准。

4. 甲、乙双方在符合国家相关技术标准上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在乙方《验收合格单》上签字确认。

五、 货款支付步骤和办法：验收合格后付至90%，验收满一年后付清全部款项。

六、售后服务：

1.本合同项下产品质保期为 年，质保期的期限应自甲乙双方的验收合格并正常使用之日起计算，保修期内免费更换零配件，免工时费。

2. 在质保期内，故障发生后，要求乙方在接报后2小时之内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。如约定时间内不能修复乙方提供备用机供甲方使用。

3. 质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，以小于市场价80%的扣率予以优惠供应维修零配件，不收取维修费。

4．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来现场维修本产品，必须事先与甲方机构取得联系；在维修过程中与甲方人员共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

5. 乙方负责免费培训，得到甲方人员的认可后方可结束培训，并提供设备操作手册，附操作流程图及设备操作规程粘贴于设备，另提供电子版一份交甲方设备管理部门。

6. 乙方负责设备所需相关软件（如有）的终身免费升级。

7. 产品自验收起半年内故障≥3次，乙方需同意退货，并中止合同。

七、违约责任：

1.如经国家市场监督管理部门检验确认乙方所销售货物不符合相关资质或相应产品质量标准，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救；

(1) 同意退货，并将全额货款返还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

(2) 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生和一切费用和甲方的一切直接损失。

2.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

3.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金而不影响合同项下的其他补救方法，延期交货和延期服务的违约金每周按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期违约金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。违约金可以由甲方从货款中直接扣除，如甲方货款已付清，甲方有权要求乙方支付违约金。

4.乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉，否则，由此产生的一切后果均应由乙方承担。

5.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

9.因一方违约产生诉讼的，违约方应承担守约方的全部损失包括但不限于律师费、差旅费、保险费等支出。

八、合同效力及其他

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效，合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.双方确认，双方各自在本合同中披露的联系地址是真实有效的，任何一方向该地址邮发的书面文件，均视为邮寄方已履行送达义务。各方联系地址变更的，应在变更后的三日内通知对方，否则，由怠于履行通知义务的一方承担不利后果。

九、反商业贿赂约定

1. 双方承诺在交易活动中，不向对方或其工作人员、代理人、合作伙伴索要、收受、提供、给予合同约定以外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、礼品、有价证券、旅游、吃喝宴请、其它不正当利益或机会等，以谋取交易机会或者竞争优势。

2. 如果一方发现对方或其工作人员、代理人、合作伙伴有违反本条款的情况，则可以根据合同规定立即解除本合同，并有权要求对方赔偿损失。

3. 双方可以在就反商业贿赂政策达成一致后，共同采取一切必要的措施，来避免双方在合同的履行过程中涉及商业贿赂的可能性。

4. 双方可以根据自身实际情况，自行添加有关反商业贿赂的相关条款。

十、其它事项：

1.乙方应提供设备的原厂技术文件，如相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2.若采购设备为原装进口产品，验收时乙方免费提供进口产品报关单及入境货物检验检疫证明等进口的相关手续单据。

十一、合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

联系地址： 联系地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

开户行：

银行账号：

年 月 日 年 月 日

# 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

**附件一、投标申请及声明格式**

**投标申请及声明**

 致：江苏省血吸虫病防治研究所

根据贵方           **（**项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币。

3、本项目交付时间为： 满足招标文件要求 。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对招标文件本身提出质疑**。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

**附件二、法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书**

致：江苏省血吸虫病防治研究所

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

**附件三、报价表**

**开标一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币 元整  形 式：银行电汇 | | 备注 |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币  大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 | |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） | |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

**附件四、分项报价表**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | 元(小数点保留两位) | | | | | | |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件五、技术规格偏离表格式**

**技术条款偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标要求规格** | **投标响应** | **偏离** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件六、商务条款偏离表格式**

**商务条款偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标文件要求的商务条款** | **投标响应** | **偏离** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件七、技术说明与服务方案**

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

**附件八、拟参与本项目服务人员一览表**

**拟参与本项目服务人员一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **专业** | **学历** | **执业**  **资格** | **证书号** | **技术职称** | **相关工作年限** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件九、 投标人类似业绩情况表**

**投标人近三年类似业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目  规模 | 获奖  情况 | 签约及服务  时间 | 联系人及电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件十、无重大违纪记录声明**

无重大违法记录声明

江苏省血吸虫病防治研究所：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（***在下划线上如实填写：有或没有***）**重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。**

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月

**附件十一、 资格资信证明文件**

**附件十二、其他**